환경 분야 공시자료

1. 폐수분야                                       【기간 : 2011년 7월~ 9월】

소별	개 소 별 명 칭	종별	처리용량 (㎥/Day)	처 리 방 법	평균배출량(㎥/Day)			PH	SS(ppm)	측정기관
					7월	8월	9월	‘11년 9월	‘11년 9월
장성	제1수갱	1종	20,000	물 리 화학적	8,750	9,603	8,864	8.0	1.1	당사 TMS
장성	금천.문곡갱	1종	2,500	물 리 화학적	2,071	2,022	1,971	7.5	0.1	당사 TMS
장성	철암운반갱	3종	650	물 리 화학적	438	422	364	8.5	2.0	(주)세동이엔지 (09/07)
도계	나한	1종	46,400	물 리 화학적	26,000	29,100	28,300	7.1	4.7	당사 TMS
도계	도계	1종	16,000	물 리 화학적	3,560	3,250	3,440	7.2	12.1	당사 TMS
화순	동5편	1종	14,000	물 리 화학적	9,478	9,302	5,404	7.4	7.5	당사 TMS
화순	동7편	1종	10,000	물 리 화학적	9,965	9,641	8,235	7.6	13.3	당사 TMS

※ TMS (Telemetering Monitoring System) : 수질연속자동측정장치

❏ 배출허용기준

장성(수갱 : 청정지역)  PH (5.8~8.6  1종: SS  30ppm ) ⇨ 2,000㎥이상/일

(금천 : 가지역)    PH (5.8~8.6  1종: SS  60ppm ) ⇨ 2,000㎥이상/일

(철암 : 나지역)    PH (5.8~8.6  3종: SS 120ppm ) ⇨ 200 ~700㎥미만/일

도계(가지역)           PH (5.8~8.6  1종: SS  60ppm ) ⇨ 2,000㎥이상/일

화순(청정지역)         PH (5.8~8.6  1종: SS  30ppm ) ⇨ 2,000㎥이상/일

❏ 폐수처리시설의 방류수 수질기준

2012년 12월 31까지  (PH 5.8~8.6 : SS 20ppm)

2013년 01월 01부터  (PH 5.8~8.6 : SS 10ppm)

❏ 공공하수처리시설의 방류수 수질기준(하수처리구역내 폐수처리시설 적용)

2010년 01월 01부터  (PH 5.8~8.6 : SS 10ppm)