환경 분야 공시자료

1. 폐수분야                                    【기간 : 2011년 10월~ 12월】

소별	개 소 별 명 칭	종별	처리용량 (㎥/Day)	처 리 방 법	평균배출량(㎥/Day)			PH	SS(ppm)	측정기관
					10월	11월	12월	‘11년 12월	‘11년 12월
장성	제1수갱	1종	20,000	물 리 화학적	7,650	6,211	5,284	8.3	1.3	당사 TMS
장성	금천.문곡갱	1종	2,500	물 리 화학적	2,247	1,521	1,443	8.0	0.1	당사 TMS
장성	철암운반갱	3종	650	물 리 화학적	338	321	312	8.3	2.4	(주)세동이엔지 (12/06)
도계	나한	1종	46,400	물 리 화학적	25,298	22,296	20,425	7.4	8.5	당사 TMS
도계	도계	1종	16,000	물 리 화학적	2,718	2,045	1,669	7.3	4.8	당사 TMS
화순	동5편	1종	14,000	물 리 화학적	4,567	4,294	4,181	7.6	3.9	당사 TMS
화순	동7편	1종	10,000	물 리 화학적	6,205	5,321	5,785	7.7	12.6	당사 TMS

※ TMS (Telemetering Monitoring System) : 수질연속자동측정장치

❏ 배출허용기준

장성(수갱 : 청정지역)  PH (5.8~8.6  1종: SS  30ppm ) ⇨ 2,000㎥이상/일

(금천 : 가지역)    PH (5.8~8.6  1종: SS  60ppm ) ⇨ 2,000㎥이상/일

(철암 : 나지역)    PH (5.8~8.6  3종: SS 120ppm ) ⇨ 200 ~700㎥미만/일

도계(가지역)           PH (5.8~8.6  1종: SS  60ppm ) ⇨ 2,000㎥이상/일

화순(청정지역)         PH (5.8~8.6  1종: SS  30ppm ) ⇨ 2,000㎥이상/일

❏ 폐수처리시설의 방류수 수질기준

2012년 12월 31까지  (PH 5.8~8.6 : SS 20ppm)

2013년 01월 01부터  (PH 5.8~8.6 : SS 10ppm)

❏ 공공하수처리시설의 방류수 수질기준(하수처리구역내 폐수처리시설 적용)

2010년 01월 01부터  (PH 5.8~8.6 : SS 10ppm)

2. 대기분야                                     【기간 : 2011년 07월~ 12월】

소별	개 소 별 명 칭	집진기형식	시설용량 (㎥/Min)	배출현황(mg/s㎥)			측정기관
				허용농도	처리전농도	처리후농도
장성	수갱부	Bag- Filter	434	100	232.8	8.5	(주)세동이엔지 (10/13)
장성	선탄장1호	Bag- Filter	375	100	197.2	7.3	(주)세동이엔지 (10/13)
장성	선탄장2호	Bag- Filter	375	100	223.3	7.5	(주)세동이엔지 (10/13)
장성	선탄장3호	Bag- Filter	375	100	234.0	3.6	(주)세동이엔지 (10/13)
장성	제재소1호	Multi-Cyclone	150	100	118.3	6.5	(주)세동이엔지 (10/13)
장성	제재소2호 (예비)	Multi-Cyclone	150	100	----	----
도계	중앙선탄1호	Bag- Filter	375	100	221.3	4.4	(주)세동이엔지 (10/14)
도계	중앙선탄2호	Bag- Filter	700	100	191.1	4.1	(주)세동이엔지 (10/14)
도계	흥전선탄	Bag- Filter	440	100	187.4	3.7	(주)세동이엔지 (10/14)
도계	제재소	Multi-Cyclone	100	100	112.8	4.2	(주)세동이엔지 (10/14)
화순	전처리실	Bag- Filter	450	100	123.1	9.3	지구환경공사 (10/16)
화순	중액선탄	Bag- Filter	250	100	115.7	7.3	지구환경공사 (10/16)
화순	제재소	Multi-Cyclone	150	100	127.1	6.7	지구환경공사 (10/16)

3. 토양분야                                                 기간 : 11년12월

검 사 항 목	오염기준 (mg/Kg) (가지역)	개소별측정결과 (ppm : mg/Kg)
		장 성				도 계		화 순
		1수갱	금천	철암	저탄장	도계	중앙	동5,7	저탄장
카드뮴(Cd)	10이하	불검출	불검출	2.43	불검출	불검출	0.3	불검출	불검출
구리(Cu)	500	51.35	48.56	73.85	52.35	26.16	23.22	미측정	미측정
비소(As)	50	7.51	4.1	22.2	30.2	10.32	23.07	미측정	미측정
수은(Hg)	10	0.04	1.69	0.787	0.16	0.015	0.10	불검출	불검출
납(Pb)	400	35.66	122.7	334.1	105.1	29.92	44.43	37.8	36.4
6가크롬(Cd[eqn: {} ^{6+}])	15	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	미측정	미측정
아연(Zn)	600	110.0	69.85	582.5	172.1	45.25	21.57	156.3	249.7
니켈(Ni)	200	16.66	14.79	23.28	19.61	15.3	11.46	42.5	34.1

ｏ.분석기관 - 장성지역 , 도계지역 : 강원도 보건 환경연구원

화순지역 : 전남대학교 토양기술연구소

ｏ.분석기간 - 2011년  6월 ~ 12월 중